YÊU CẦU KỸ THUẬT

Hạng mục Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller – Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

(Đính kèm Thông báo mới chào giá số …/TB-CHKQTCR  ngày ….tháng….năm 2023)

I. QUY MÔ MUA SẮM

- Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí trung tâm Chiller Quý I, II, III, IV năm 2023.

II. YÊU CẦU CHUNG

- Địa điểm thực hiện : Cảng hàng không Quốc Tế Cam Ranh- Nhà ga T1.

a.	Yêu cầu chung đối với vật tư thiết bị :

-	Vật tư yêu cầu: Mới 100%, chưa qua sử dụng.

-	Có C/O, C/Q theo quy định đối với hàng hóa nhập khẩu.

b.	Yêu cầu chung đối với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì:

-	Có giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề cung cấp.

-	Giấy chứng nhận ủy quyền/ chính hãng của York.

-	Không tranh chấp, khiếu kiện với TCT Cảng HKVN-CTCP

III. YÊU CẦU CHI TIẾT

- Mô tả hàng hóa :

-	Nhân công thực hiện bảo trì bảo dưỡng :

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bảo trì bảo dưỡng Chiller 1 |  |  |
| 1.1 | Phí nhân công bảo trì Quý | Lần | 3 |
| 1.2 | Phí nhân công bảo trì Năm | Lần | 1 |
| 2 | Bảo trì bảo dưỡng Chiller 2 |  |  |
| 2.1 | Phí nhân công bảo trì Quý | Lần | 3 |
| 2.2 | Phí nhân công bảo trì Năm | Lần | 1 |

-	Vật tư được sử dụng để thực hiện bảo trì bảo dưỡng năm:

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Số lượng | Nhà sản xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "OIL COMPR YORK ""K"" 5 GAL CAN Dầu bôi trơn loại K, 5 Gal" | Thùng | 4 | York |
| 2 | "ELEMENT OIL FILTER Phin lọc dầu" | Cái | 2 | York |
| 3 | "O-Ring Size=238 3.53 88.49mm NEO1 M N/A Đệm kín" | Cái | 2 | York |
| 4 | "FILTER DRIER 3/8 ORFS Phin lọc gas " | Cái | 2 | York |
| 5 | "O-RING NEO1 00.364ID .070THK M Đệm kín" | Cái | 4 | York |
| 6 | "Grease Mỡ bò" | Kg | 2 |  |

- Phạm vi công việc thực hiện :

- Thực hiên bảo trì bảo dưỡng theo Quý I, II, III, IV theo các nội dung dưới đây :

| A. Quarterly maintenance (3 time) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bảo dưỡng định kỳ quý – 3 lần |  |  |  |  |  |
| 1. General inspection (Kiểm tra tổng quát): |  |  |  |  |  |
| - Check abnormal noise and vibration |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra mức độ tiếng ồn và rung động bất thường |  |  |  |  |  |
| - Check for oil leakage, moisture indicator |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra xì dầu, chỉ thị ẩm độ môi chất lạnh |  |  |  |  |  |
| - Check for any rust, painting, insulation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra sơn, rỉ sét, cách nhiệt |  |  |  |  |  |
| - Check power supply condition: voltage imbalance, phase in order, grounding |  |  |  |  |  |
| Đo kiểm tra nguồn cấp: độ lệch pha, thứ tự pha, nối đất |  |  |  |  |  |
| - Check and record alarm history |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra và ghi lại lỗi kỹ thuật |  |  |  |  |  |
| 2. Chiller system maintenance (Bảo dưỡng): |  |  |  |  |  |
| - Check pressure drop across the shells, calculate water flow and correct water flow if necessary |  |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra độ chênh áp bình ngưng và bay hơi, tính lưu lượng nước, điều chỉnh nếu cần |  |  |  |  |  |
| - Ensure flow/pressure differential switches operation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra vận hành công tác dòng chảy |  |  |  |  |  |
| - Check refrigerant level |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra mực môi chất lạnh |  |  |  |  |  |
| - Analyze cooler and condenser water-refrigerant heat transfer |  |  |  |  |  |
| Phân tích đánh giá khả năng truyền nhiệt của bình ngưng và bay hơi |  |  |  |  |  |
| - Check all seals, gaskets and sight glass condition. |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra các đệm làm kín, kính soi môi chất lạnh |  |  |  |  |  |
| - Check the functionality of oil heater, thermostat and oil pump, tighten wiring if necessary |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra họat động điện trở sấy dầu, bơm dầu, siết chặt các đầu dây nếu cần |  |  |  |  |  |
| 3. Driveline (Compressor – Motor Assembly) Maintenance (Motor máy nén): |  |  |  |  |  |
| - Check and clean contactors |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra và vệ sinh khởi động từ |  |  |  |  |  |
| - Check running current and stater operation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra dòng điện motơ và bộ khởi động từ |  |  |  |  |  |
| - Check motor current imbalance |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra độ lệch dòng |  |  |  |  |  |
| - Check motor current at full load condition |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra dòng khi đầy tải |  |  |  |  |  |
| - Check lubricate motor bearings system |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra bôi trơn bạc đạn motor |  |  |  |  |  |
| - Check motor cooling system and motor temperature |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra sự giải nhiệt và nhiệt độ motor |  |  |  |  |  |
| - Check pre-rotation vanes ( PRV ) operation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra họat động và tình trạng van tăng giảm tải |  |  |  |  |  |
| - Check cooler insulation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra cách nhiệt bình bay hơi |  |  |  |  |  |
| - Clean outside of chiller |  |  |  |  |  |
| Vệ sinh bên ngoài của chiller |  |  |  |  |  |
| 4. Compressor oil system maintenance (Hệ thống bôi trơn) |  |  |  |  |  |
| - Check compressor oil colour and oil level |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra mực dầu và màu sắc |  |  |  |  |  |
| - Check oil filters and dryers |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra phin lọc |  |  |  |  |  |
| - Check oil pump operation, tighten oil pump wiring |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra vận hành bơm dầu, dây nguồn bơm dầu |  |  |  |  |  |
| - Check and clean heater contactor |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra và vệ sinh khởi động từ điện trở |  |  |  |  |  |
| - Check solenoid operation |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra van điện từ |  |  |  |  |  |
| - Clean outside of compressor |  |  |  |  |  |
| Vệ sinh bên ngoài máy nén |  |  |  |  |  |
| 5. Control system maintenance (Bộ điều khiển) |  |  |  |  |  |
| - Check controller operation and set-point (pull-down demand limit, remote reset temperature, |  |  |  |  |  |  |
| % current limit, overload protection) |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra vận hành bộ điều khiển và cài đặt: giảm tải, nhiệt độ, dòng điện giới hạn, bảo vệ quá tải ) |  |  |  |  |  |  |
| - Confirm saftety shutdown operational ( low pressure switch, high pressure swich, oil pump |  |  |  |  |  |
| pressure switch ) |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra vận hành thiết bị bảo vệ: thấp áp, cao áp, áp suất bơm dầu… |  |  |  |  |  |
| - Check and tighten wirings |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra và siết chặt dây dẫn |  |  |  |  |  |
| - Check temperature sensors and pressure transducers |  |  |  |  |  |
| Kiểm tra cảm biến nhiệt độ và cảm biến áp suất |  |  |  |  |  |
| 6. Report (Báo cáo): |  |  |  |  |  |
| - Log chiller operating data record: |  |  |  |  |  |
|  | Nộp thông số vận hành |  |  |  |  |
|  | + Suction, discharge, oil and oil differential pressures |  |  |  |  |
|  | Áp suất hút, đẩy, áp suất bơm dầu và chênh áp dầu |  |  |  |  |
|  | + Discharge, suction and discharge corresponding temperatures |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hút, đẩ của máy nén |  |  |  |  |
|  | + Suction and discharge superheat |  |  |  |  |
|  | Siêu nhiệt hút, siêu nhiệt nén |  |  |  |  |
|  | + Incoming voltage, control voltage and compressor current. |  |  |  |  |
|  | Điện áp nguồn, điện áp điều khiển và dòng chạy của máy nén |  |  |  |  |
| - Report deficiencies and repairs required |  |  |  |  |  |
| Báo cáo sự bất thường và yêu cầu sửa chữa |  |  |  |  |  |
| - Submit quarterly maintenance report |  |  |  |  |  |
| Nộp báo cáo quý |  |  |  |  |  |
| B. Annual maintenance ( 1 time per year ) |  |  |  |  |  |
| Bảo dưỡng năm – 1 lần/năm |  |  |  |  |  |
| 1. Shutdown (Ngưng máy): |  |  |  |  |  |
| - Change compressor oil, oil filters |  |  |  |  |  |
| Thay dầu máy nén, thay phin lọc dầu |  |  |  |  |  |
| - Change drier filters |  |  |  |  |  |
| Thay phin hút ẩm |  |  |  |  |  |
| - Recharge refrigerant and correct refrigerant level (Customer provide the refrigerant) |  |  |  |  |  |
| Nạp và điều chỉnh mực môi chất lạnh (Khách hàng cung cấp môi chất lạnh). |  |  |  |  |  |
| 2. Chiller system maintenance (Bảo dưỡng) |  |  |  |  |  |
| - Carry out quarterly maintenance as above |  |  |  |  |  |
| Thực hiện các bước bảo dưỡng quý như nêu trên |  |  |  |  |  |
| - Clean evaporator by the cleaning machine |  |  |  |  |  |
| Vệ sinh bình bay hơi bằng máy vệ sinh chuyên dụng |  |  |  |  |  |
| - Clean condenser by the cleaning machine |  |  |  |  |  |
| Làm sạch ống đồng bình ngưng tụ bằng máy vệ sinh chuyên dụng |  |  |  |  |  |
| 3. Report (Báo cáo) |  |  |  |  |  |
| - Analyse chillers operating parameters during operation |  |  |  |  |  |
| Phân tích thông số hoạt động của chiller |  |  |  |  |  |
| - Log chiller operating data for record and ensure compliance with manufacturer recommended standard: |  |  |  |  |  |  |
|  | + Suction, discharge, oil and oil differential pressures |  |  |  |  |
|  | Áp suất hút, đẩy, áp suất bơm dầu và chênh áp dầu |  |  |  |  |
|  | + Discharge, suction and discharge corresponding temperatures |  |  |  |  |
|  | Nhiệt độ hút đẩy, máy nén |  |  |  |  |
|  | + Suction and discharge superheat |  |  |  |  |
|  | Siêu nhiệt hút, siêu nhiệt nén |  |  |  |  |
|  | + Incoming voltage, control voltage and compressor current. |  |  |  |  |
|  | Điện áp nguồn, điện áp điều khiển và dòng chạy của máy nén |  |  |  |  |
| - Consult operator/maintenance personnel |  |  |  |  |  |
| Hướng dẫn nhân viên vận hành, bảo trì |  |  |  |  |  |
| - Report deficiencies and repairs required |  |  |  |  |  |
| Báo cáo sự bất thường và yêu cầu sửa chữa |  |  |  |  |  |
| - Submit yearly maintenance report |  |  |  |  |  |
| Nộp báo cáo năm |  |  |  |  |  |